## Sheet1
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ
к локальной смете № ЛСР-02-01-12 "Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре"
Основание |  |  | Акт технического осмотра |  |  |  |  | Акт технического осмотра
наименование раздела (подраздела) проектной документации
№ п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 4 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3+1
2 | 2 | Демонтаж. Световые настенные указатели | шт | 10 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 10
3 | 3 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 56 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 56
4 | 4 | Демонтаж кабеля | м | 1200 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1200
Монтажные работы | [6 empty] | Монтажные работы
5 | 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
6 | 6 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КЛД-2И | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
7 | 7 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
8 | 8 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485 | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1
9 | 9 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
10 | 10 | Блок питания резервированный РИП-24 исп. 57 2*40 А/ч | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
11 | 11 | Аккмуляторная батарея 12В 17 А/ч | шт | 2 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 2.0
12 | 12 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный | лучей | 3 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3
13 | 13 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 03 | шт | 3 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3
14 | 14 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 5 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3.0+2
15 | 15 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт | 3 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3
16 | 16 | Радиоповторители интерфейсов С2000-РПИ исп. 02 | шт | 2 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 2.0
17 | 17 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 30 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 30
18 | 18 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм | шт | 30 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 30.0
19 | 19 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 16 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 8+8
20 | 20 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 8 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 8
21 | 21 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-ЗАМ исп.02 | шт | 8 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 8
22 | 22 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
23 | 23 | Прибор управления речевым оповещением Рупор-300 | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
24 | 24 | Аккмуляторная батарея 12В 17 А/ч | шт | 2 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 2.0
25 | 25 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 6 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 6
26 | 26 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С120.1 | шт | 6 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 6
27 | 27 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 3 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3.0
28 | 28 | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | шт | 3 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 3.0
29 | 29 | Световые настенные указатели | шт | 12 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 12
30 | 30 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло <ВЫХОД>) Молния-24 | шт | 12 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 12
31 | 31 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
32 | 32 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой комбинированный адресный, цвет корпуса бело-красный, ток потребления от адресной линии связи не более 4 мА, уровень звукового давления оповещения на расстоянии 1 м не менее 85 дБ, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
33 | 33 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 346 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 32+314
34 | 34 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | м | 32.64 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 32*1.02
35 | 35 | Заглушки для коробов, размеры 40х25 мм | шт | 10 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 10.0
36 | 36 | Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х25 мм | шт | 16 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 16
37 | 37 | Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 40х25 мм | шт | 1 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 1
38 | 38 | Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х25 мм | шт | 5 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 5
39 | 39 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х25 мм | шт | 6 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 6
40 | 40 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 320.28 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 314*1.02
41 | 41 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 48 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 48
42 | 42 | Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 9 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 9.0
43 | 43 | Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 65 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 65
44 | 44 | Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 62 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 62
45 | 45 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 20
46 | 46 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 20.4 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 20*1.02
47 | 47 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 20 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 20
48 | 48 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 1220 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 130+600+330+160
49 | 49 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | м | 132.6 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 130*1.02
50 | 50 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 | м | 612 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 600*1.02
51 | 51 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (0,5 кв мм) | м | 336.6 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 330*1.02
52 | 52 | Кабели для промышленного интерфейса КИС-РПнг(А)-FRHF 2х2х0,64 мм | м | 183.6 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 180*1.02
53 | 53 | Коробка ответвительная на стене | шт | 7 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 5+2
54 | 54 | Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR1.5-6 Е15-Е120 RAL9003 75*75*30 | шт | 5 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 5
55 | 55 | Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 | шт | 2 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 2
56 | 56 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 4 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 4
57 | 57 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.12 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 4*1.03
58 | 58 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 10 | стр.41; Акт технического осмотра.41 | 10
Составил |  |  | ГИП ООО ИК "ПАНОРАМА" Фадеев С.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  |  | Врио ректора ФГБОУ ВО "КГТУ" Мнацаканян А.Г.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)